## 界面设计2025-04-15
| 一级页面 |  |  |  | 二级页面（有线配置）
主界面 | 采集接口 | 传输接口 | 网关参数 | 系统管理按键
| 按照实物端子画制 | 按照实物端子画制
| 485接口=0 | 网口=00 | 配置：1、该网关地址等，包括（地区、市县、站名、电压等级、安装台账==变压器号（变压器数量）、网关地址ID、网关使用接口）2、所有接口，只要是通过此网关进行的数据采集、上传的。公共参数在此只设置一次。3、对时设置。该网关采集数据入库时间==装置采集时间，网关接收到数据的时间，入库双时标。4、对时：该网关对时选择：NPT、B码对时。如果不选择对时方式，默认对时为：NT对时方式。该网关对下设备的对时，默认使用NPT方式。 | 1、配置触摸屏。触摸屏连接地址固定==03号网口。 | 点击此接口，首先选择该通道，上传协议。（485接口上传协议：61850、modbus），其次选择，设备类型、数量、安装拓扑形式。再选择采集上传间隔=频率，打开小对话窗口（3级页面），选择采集频率，确定后，保存（待整个接口配置完成，所有参数再统一下载、保存）。协议选择好后，开始配置具体协议参数及传感器现场数据。开始此接口2级后面，此接口所有配置参数，全部在此页面中完成。页面底部设置（确定、修改）2个按键。确定==参数设置完成，点击此按键，参数配置有效，保存，下载。没有点击确定按键，所有配置参数无效。修改===需要修改配置参数时，点击，可以配置，否则参数不允许改动。修改完成，点击确定，执行上述流程。参数填写内容（所有需要现场界定的数据，上传频率、通信需要的参数）。配置完成，该口在主界面上，颜色从红色，变为绿色。 | 当点击模拟量端口时，配置模拟量采集频率、默认4--20mA，参数（采集间隔、采集频率、上传频率），数据上传前，需要进行工程化单位转换，转换后的数据上传。 | 配置采集接口还是上传接口：首先选择，是上传，还是采集？如果选择是采集，表示是通过网口进行数据采集，协议是61850。这时，需要配置采集协议的相关参数，设备类型，解析设备的ICD文件等。选择上传通信协议（61850、104、modbus），同时指定上传给什么系统。选择上传间隔，（打开小对话框，选择上传频率）确定后暂时保存，待该接口所有参数设置完成，保存、下载。再选择：传输数据类型（点击选择数据类型，打开小对话框，勾选需要上传的数据类型）。完成后，根据协议，开始配置通信参数。如果采用61850协议，需要增加按键(==在所有参数配置完成，数据类型选择完成，上传频率设置完成）增加：生成ICD文件功能键。一键生成。选择104、其他通信，需要生成相应点表。一键生成。 | 选择无线通信方式后，开始选择协议，再开始配置无线方式下，通信参数。包含（采集上传频率选择），配置设备类型，现场安装台账，通信参数等。
| 485接口=1 | 网口=01
| 485接口=2 | 网口=02
| 485接口=3 | 网口=03
485接口=4
485接口=5
485接口=6
485接口=7
按照实物端子画制
模拟量输入=01
模拟量输入=02
模拟量输入=03
模拟量输入=04
| 按照实物画制 | 按照实物画制
| DI=00 | DO=00
| DI=01 | DO=01
| DI=02 | DO=02
| DI=03 | DO=03
| DI=04 | DO=04
| DI=05 | DO=05
| DI=06 | DO=06
| DI=07 | DO=07
采集方式选择
有线方式
特别说明：1、配置参数2级页面中，如果有需要选择参数时，要设置3级页面。====上传数据类型（一张表，excel形式，勾选）、上传频率选择、485通信波特率选择、采集上传频率选择、数据工程化单位转换窗口等。2、该网关能够接收上位机发来的服务指令（MMS、GOOSE、SV）通过上位机指令，控制DO。3、对于上传时间间隔大于采集时间间隔。采集的数据先暂时保存，待上传时间间隔到达，一同上传。4、上传时间间隔（频率）可以不选择。如果不选择上传频率，则按照数据表中，数据变化的间隔，主动上传。5、采集间隔流程与上传频率选择流程相同。

## Sheet1
协议 | 分类 | 参数名称 | 参数值 | 参数说明
modbus | 基本配置 | type | TCP | Modbus 类型（TCP/RTU）
|  | device_id | test_1 | 设备ID | 0-32768
|  | byte_order | big | 字节序（大端：big，小端：little）
| TCP 配置 | ip | 127.0.0.1 | Modbus TCP IP 地址
|  | port | 1502 | Modbus TCP 端口号 | 暂时就可以随便填吧
| RTU 配置 | port_name | /dev/ttyUSB0 | Modbus RTU 串口名称 | 255长度
|  | baudrate | 9600 | 波特率 | 常见波特率选项 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600
|  | parity | N | 校验位（无校验：N，偶校验：E，奇校验：O）
|  | slave_addr | 1 | 从站地址 | 65535
| 通信参数 | cmd_interval | 2000 | 命令发送间隔（毫秒） | 65535
|  | max_retries | 5 | 最大重试次数 | [-165535]
|  | retry_interval | 1000 | 重试间隔（毫秒） | [0,65535]
| 数据点配置 | Temperature | 0x0000 | 数据点地址：0x0000，类型：holding_register，数据类型：uint16，缩放因子：0.1，偏移量：0，说明：温度数据点 | 16进制 无负数 [0,0xffff]
|  | Pressu | 0x0003 | 数据点地址：0x0003，类型：input_register，数据类型：uint16，缩放因子：1，偏移量：0，说明：压力数据点（可能是拼写错误，应为 Pressure） | 数据点配置，这里只是举例，用户可能会配置其他的，需要包含的就是 以下三项： 数据点地址（16进制 无负数 [0,0xffff]）， 数据类型（[0,0xffff]） ， 偏移量（[0,0xffff]） 这三项
|  | Pressure | 0x0002 | 数据点地址：0x0002，类型：input_register，数据类型：uint16，缩放因子：1，偏移量：0，说明：压力数据点
|  | Humidity | 0x0001 | 数据点地址：0x0001，类型：holding_register，数据类型：uint16，缩放因子：0.01，偏移量：0，说明：湿度数据点
|  | Status | 0x000e | 数据点地址：0x000e，类型：coil，数据类型：float32，缩放因子：1，偏移量：0，说明：状态数据点
104协议 | 基础配置 | 连接名称 | 字符串 | 通道连接的名称，用于标识连接
|  | 测点个数 | 正整数 | 该通道中测点的个数 | 65535
|  | 服务端IP/客户端IP | IPv4地址 | 服务端或客户端的IP地址
|  | 服务端端口/客户端端口 | 正整数 | 服务端或客户端的端口号 | uint16
|  | 公共地址 | 正整数 | 通信双方约定的公共地址 | uint32
|  | 公共地址字节数 | 正整数 | 公共地址的字节数 | uint32
|  | 传输原因字节数 | 正整数 | 传输原因的字节数 | uint32
|  | 信息体地址字节数 | 正整数 | 信息体地址的字节数 | uint32
| 通信参数 | T1超时(ms) | 正整数（默认15000） | 发送I帧后等待确认的超时时间 | uint32
|  | T2超时(ms) | 正整数（默认10000） | 发送测试帧后等待响应的超时时间 | uint32
|  | T3超时(ms) | 正整数 | 长期无数据发送时发送测试帧的超时时间 | uint32
|  | k | 1~32767 | 最大发送I帧数，超过该值未收到确认则暂停发送
|  | w | 1~32767 | 最大接收I帧数，超过该值需发送确认
|  | 控制方向是否带时标 | 布尔值（TRUE/FALSE） | 控制方向的报文是否携带时标
61850协议 | 基础配置 | 服务器IP地址 | IPv4地址 | IEC 61850服务器的IP地址
|  | 服务器端口 | 正整数 | IEC 61850服务器的端口号 | uint16
|  | 设备模型 | 模型文件 | 定义设备的数据模型和信息结构 | 含义不明（具体问李老板）
|  | 数据对象引用名 | 字符串 | 数据对象的引用名，用于标识具体的数据对象 | 暂无长度要求
| 通信参数 | 应用协议数据单元大小 | 正整数 | 定义应用协议数据单元的最大大小 | uint32
|  | 超时设置 | 正整数 | 通信超时参数，用于重传机制 | uint32
| 数据映射 | 数据结构定义 | 自定义结构 | 根据实际应用需求定义的数据结构，如遥测、遥信等 | 暂时不管
|  | 数据流校验 | 校验算法 | 确保数据流的正确性和一致性 | 暂时不管
| 其他配置 | 安全设置 | 安全策略 | 配置安全策略，如身份认证、加密等 | 暂时不管
通道参数？